## VÝPOČET_HULICE_PŘIVADĚČ
HULICE
PŘIVADĚČ
Stoka | Úsek | Povodí | Plocha | Odtok. | Reduk. | Suma | Intenzita | Voda | Vody | Průtok | Průtok | Průtok | Spád | Délka | Provozní | D | DN | DN | Průtok | Rychlost | Plnění | Plnění | Rychlost | Síla | Čas | Potrubí
|  |  | povodí | souč. | plocha | r. ploch | deště | dešťová | jiné | návrhový | průměrný | provzduš. | stoky | stoky | drsnost | výpočt. | navržené | použité | 100% | 100% | objemové | výškové | skutečná | unášecí
|  |  | [ha] |  | [ha] | [ha] | [l/s.ha] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [%] | [m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [l/s] | [m/s] | [%] | [mm] | [m/s] | [Pa] | [s]
PŘIVADĚČ | Š11-Š10 |  | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 139 | 513.74 | 0 | 513.74 | 0 | 532.71 | 1.15 | 35.68 | 1.5 | 554 | 1000 | 400 | 225.24 | 1.79 | 228 | 12271 | -2.8 | 25 | 0 | Obecné potrubí(DN=průměr)
PŘIVADĚČ | Š10-Š9 |  | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 139 | 513.74 | 0 | 513.74 | 0 | 523.63 | 0.6 | 33.26 | 1.5 | 623 | 1000 | 400 | 162.46 | 1.29 | 316 | 20028 | -4.3 | 40 | 0 | Obecné potrubí(DN=průměr)
PŘIVADĚČ | Š9-Š8 |  | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 139 | 513.74 | 0 | 513.74 | 0 | 523.47 | 0.59 | 37.31 | 1.5 | 625 | 1000 | 400 | 161.09 | 1.28 | 319 | 20264 | -4.33 | 41 | 0 | Obecné potrubí(DN=průměr)
PŘIVADĚČ | Š8-Š7 |  | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 139 | 513.74 | 0 | 513.74 | 0 | 594.05 | 4.8 | 74.31 | 1.5 | 441 | 1000 | 400 | 461.09 | 3.67 | 111 | 2005 | 2.83 | 36 | 0 | Obecné potrubí(DN=průměr)
PŘIVADĚČ | Š7-Š6 |  | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 139 | 513.74 | 0 | 513.74 | 0 | 585.05 | 4.28 | 61.63 | 1.5 | 448 | 1000 | 400 | 435.35 | 3.46 | 118 | 2585 | 2.22 | 24 | 0 | Obecné potrubí(DN=průměr)
PŘIVADĚČ | Š6-Š5 |  | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 139 | 513.74 | 0 | 513.74 | 0 | 566.27 | 3.17 | 59.71 | 1.5 | 468 | 1000 | 400 | 374.54 | 2.98 | 137 | 4271 | 0.77 | 5 | 0 | Obecné potrubí(DN=průměr)
PŘIVADĚČ | Š5-Š4 |  | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 139 | 513.74 | 0 | 513.74 | 0 | 524.13 | 0.63 | 15.88 | 1.5 | 618 | 1000 | 400 | 166.49 | 1.32 | 309 | 19354 | -4.2 | 39 | 0 | Obecné potrubí(DN=průměr)
PŘIVADĚČ | Š4-Š3 |  | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 139 | 513.74 | 0 | 513.74 | 0 | 528.42 | 0.89 | 60.53 | 1.5 | 580 | 1000 | 400 | 198.05 | 1.58 | 259 | 15027 | -3.45 | 32 | 0 | Obecné potrubí(DN=průměr)
PŘIVADĚČ | Š3-Š2 |  | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 139 | 513.74 | 0 | 513.74 | 0 | 527.92 | 0.86 | 16.25 | 1.5 | 584 | 1000 | 400 | 194.67 | 1.55 | 264 | 15424 | -3.53 | 33 | 0 | Obecné potrubí(DN=průměr)
PŘIVADĚČ | Š2-Š1 |  | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 139 | 513.74 | 0 | 513.74 | 0 | 523.96 | 0.62 | 53.03 | 1.5 | 620 | 1000 | 400 | 165.16 | 1.31 | 311 | 19573 | -4.23 | 40 | 0 | Obecné potrubí(DN=průměr)
PŘIVADĚČ | Š1-Š32 |  | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 139 | 513.74 | 0 | 513.74 | 0 | 520 | 0.38 | 70.41 | 1.5 | 678 | 1000 | 400 | 129.11 | 1.03 | 398 | 27215 | -5.09 | 46 | 0 | Obecné potrubí(DN=průměr)
PŘIVADĚČ | Š32-Š33 |  | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 139 | 513.74 | 0 | 513.74 | 0 | 524.13 | 0.63 | 71.29 | 1.5 | 618 | 1000 | 400 | 166.49 | 1.32 | 309 | 19354 | -4.2 | 39 | 0 | Obecné potrubí(DN=průměr)
PŘIVADĚČ | Š33-Š34 |  | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 139 | 513.74 | 0 | 513.74 | 0 | 523.14 | 0.57 | 107.25 | 1.5 | 629 | 1000 | 400 | 158.32 | 1.26 | 324 | 20755 | -4.4 | 41 | 0 | Obecné potrubí(DN=průměr)
PŘIVADĚČ | Š34-Š35 |  | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 139 | 513.74 | 0 | 513.74 | 0 | 521.82 | 0.49 | 95.46 | 1.5 | 647 | 1000 | 400 | 146.73 | 1.17 | 350 | 23011 | -4.67 | 43 | 0 | Obecné potrubí(DN=průměr)
PŘIVADĚČ | Š35-Š36 |  | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 139 | 513.74 | 0 | 513.74 | 0 | 520.83 | 0.43 | 81.85 | 1.5 | 663 | 1000 | 400 | 137.4 | 1.09 | 374 | 25103 | -4.9 | 45 | 0 | Obecné potrubí(DN=průměr)
PŘIVADĚČ | Š36-Š38 |  | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 139 | 513.74 | 0 | 513.74 | 0 | 517.2 | 0.21 | 43.3 | 1.5 | 758 | 1000 | 400 | 95.77 | 0.76 | 536 | 39408 | -5.89 | 50 | 0 | Obecné potrubí(DN=průměr)
PŘIVADĚČ | Š38-Š39 |  | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 139 | 513.74 | 0 | 513.74 | 0 | 519.84 | 0.37 | 51.32 | 1.5 | 681 | 1000 | 400 | 127.39 | 1.01 | 403 | 27688 | -5.14 | 47 | 0 | Obecné potrubí(DN=průměr)
PŘIVADĚČ | Š39-Š37 |  | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 139 | 513.74 | 0 | 513.74 | 0 | 519.34 | 0.34 | 70.91 | 1.5 | 692 | 1000 | 400 | 122.08 | 0.97 | 421 | 29231 | -5.26 | 47 | 0 | Obecné potrubí(DN=průměr)
PŘIVADĚČ | Š37-Š40 |  | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 139 | 513.74 | 0 | 513.74 | 0 | 532.05 | 1.11 | 50.48 | 1.5 | 558 | 1000 | 400 | 221.28 | 1.76 | 232 | 12631 | -2.89 | 26 | 0 | Obecné potrubí(DN=průměr)
PŘIVADĚČ | Š40-Š41 |  | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 139 | 513.74 | 0 | 513.74 | 0 | 525.61 | 0.72 | 59.36 | 1.5 | 603 | 1000 | 400 | 178.05 | 1.42 | 289 | 17592 | -3.93 | 37 | 0 | Obecné potrubí(DN=průměr)
PŘIVADĚČ | Š41-Š42 | CELEK | 23.1 | 0.16 | 3.696 | 3.696 | 139 | 513.74 | 0 | 513.74 | 0 | 515.72 | 0.12 | 51.3 | 1.5 | 842 | 1000 | 400 | 72.19 | 0.57 | 712 | 54825 | -6.45 | 50 | 0 | Obecné potrubí(DN=průměr)
1200.52